# 安徽相王医疗健康股份有限公司消防设施采购及维修项目报价函

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单位  **（填写后盖章）** |  | | |
| 报价人 |  | 联系方式 |  |
| 报价金额 | 大写：  小写：  注：需总体打包报价，不分项采购。 | | |

具体要求如下：

1. 干粉灭火器

具体要求

1. 规格：4kg：90具 （控制价：48元/具）
2. 规格：5kg：6具 （控制价：58元/具）

3、生产日期：2021年

4、灭火剂等级：3A

5、品牌：不限

6、产地：不限

7、标准：符合最新国标要求

8、旧灭火器按要求归位、新灭火器按要求配置到位

**本项总控制价：4668元**

1. 消防水带

具体要求

1. 外层涤纶、内层聚氨酯；
2. 规格：10（承受的压力）-65（水带口径）-25（水带长度）；
3. 带消火栓口接头、卡箍、枪头；
4. 供货时水带一头需用卡箍卡紧、另一头枪头接好、消火栓内有挂槽的按规范挂放，无挂槽的按卷盘式放置；旧水带按要求归位放置；
5. 具有消防 3C 认证，符合最新国标要求；
6. 数量：65盘（控制价：130元/具）。

**本项总控制价：8450元**

三、**16套末端试水装置技改**

具体要求

1、具体位置：五号楼1-6层共6个、六号楼1-6层共6个、三号楼1-4层共4个、总计16套；

2、现有试水阀和试水接头均可正常使用，报价不需考虑此项。如需要请现场勘查，不勘查视为认可，后期不得提出异议；

3、包含压力表、阀门、管材、配件等所有材料，材料按国标要求提供；

4、末端试水装置最小压力的静压不小于0.05mpa且压力表准确显示读取（喷淋系统和管道均为正常状态，报价不需考虑此项。如需要请现场勘查，不勘查视为认可，后期不得提出异议）；

5、质保最少1年，质保期延长可作为同价优先条件。

**本项控制价：3200元**

**四、排烟系统故障维修**

具体要求

1. 更换损坏的送风袋口；
2. 解决正压送风及排烟故障，确保达到规范要求；
3. 排烟防火阀达到要求：常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，也可手动关闭（包含配件和调试）；
4. 防烟防火调节阀达到要求：常开，70度关闭，可由消控室远程控制关闭（包含配件和调试）；
5. 对现有设备情况不清的可实地勘查，不勘查视为认可，后期不得提出异议；

6、质保最少1年，质保期延长可作为同价优先条件。

**本项控制价：1000元**

**五、消防控制室主机和CRT 显示装置编程模块故障，报警信息不准确且缺失等故障维修**

具体要求

1. 对五号楼、六号楼、三号楼三个区域所有的感烟探测器、感温探测器、手报装置、喷淋进行实地实景勘查后绘制并以简体中文嵌入CRT显示装置，位置信息需要精确到XX号楼XX楼层XX具体位置（例：六号楼二楼护士值班室、五号楼三楼第二病室）；
2. 对火灾报警控制器的总线制控制盘、多线制控制盘、直启盘的所有按键进行对应调试并中文标注。目前设备无法实现的设备操作键不在此范围；
3. 对五号楼、六号楼、三号楼三个区域所有楼层火灾显示盘进行编排调试，达到设备报警后消控室主机、CRT显示器、楼层火灾显示盘同步正确传输；
4. 后期需增加待建的一层诊疗大厅和拟增的一号楼4楼、5楼二个楼层点位图约在2022年上半年新增，请一并考虑进总报价；
5. 此设备约为2012年投入使用，因实际点位变化较大，施工图不予参考，请按实际情况人工实勘；
6. 对五号楼、六号楼、三号楼三个区域所有的感烟探测器、感温探测器、手报装置、喷淋个别设备有可能存在故障或需更换的情况，请提前勘查，如有，请在报价中把维修和更换的价格统一考虑进去，后期不得就设备故障提出异议。

**本项控制价：12000元**

**上述项目打包总控制价：29320元**