**安徽相王医疗健康股份有限公司消防高位水箱检修及消防设备组件漏水故障更换项目比价函**

**一、报价须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 项目名称 | 安徽相王医疗健康股份有限公司消防高位水箱检修及消防设备组件漏水故障更换 |
| 2 | 采购人 | 安徽相王医疗健康股份有限公司 |
| 3 | 采购范围（内容） | 详见采购要求 |
| 4 | 采购方式 | 公开比价 |
| 5 | 项目控制价 | 人民币10000元（大写壹万元整） |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 🗹采购人自筹 □其他 |
| 7 | 比价有效期 | 30日历天（从比价截止之日算起）。 |
| 8 | 比价方法 | 最低价中标法 |
| 8 | 供应商资格 | 须具有合法有效的《营业执照》，《营业执照》涵盖消防维修；具有完成本项目相应能力。 |
| 9 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 10 | 现场踏勘 | 自行探勘现场 |
| 11 | 比价答疑会 | 不召开 |
| 12 | 比价保证金 | 无 |
| 13 | 联合体比价 | □允许 🗹不允许 |
| 14 | 比价文件 | 纸质比价文件正本一份，副本两份。比价文件分为资格标和商务标两部分，分开密封，在封面注明清楚。 |
| 15 | 比价文件递交方式及比价截止时间 | 见比价公告  比价截止时间：2023年1月5日上午9：00 (北京时间) |
| 16 | 比价时间和地点 | 比价时间：2023年1月5日上午9：00(北京时间)  安徽相王医疗健康股份有限公司七号楼二楼会议室 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 18 | 合同签订时间与质量保证金 | 成交单位应于接到成交通知书后10日内与采购人签订合同与对应廉政合同，若无正当理由的视为自动放弃中标资格。  质量保证金为合同价款的5%，在合同价款中预先扣留，质量保证金支付详见合同主要条款。 |
| 19 | 比价结果公示 | 比价结果在安徽皖北康复医院官网进行公示；公示内容包括比价项目名称、成交人名单、采购人和电话。 |
| 20 | 成交服务费 | 无 |
| 21 | 供应商提出疑问及答疑澄清的截止时间及方式 | 供应商如对比价函提出质疑，请在2023年1 月1日上午11 [时前以不署名的电子邮件形式发送至xwjkzbcg@126.com，采购人于2023年1 月](mailto:时前以不署名的电子邮件形式发送至2295829959@qq.com，采购人于2022年6月)1日下午17 时前在安徽皖北康复医院官网予以公告答疑，逾期的质疑要求，概不受理，比价后不得对比价函的内容或条款提出质疑。 |

1. **供应商须知**

**1.项目概况**

安徽相王医疗健康股份有限公司计划在淮北市相山区孟山北路1号体检中心北防疫站对本单位高位水箱检修及消防设备组件漏水故障进行维修。

**2.采购要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 响应单价（元） | 响应合价（元） |
| 1 | 消防高位水箱检修及消防设备组件漏水故障更换 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

**注：**漏水点有**两处**，一处是消防泵管道系统锈蚀漏水，一处是高位水箱漏水。

1.1**消防泵管道系统漏水维修**拟用更换一个截止阀、一个逆止阀及配套组件的方案。

1.2高位水箱位于防疫站四楼平台上，2016年投入使用，材质是：SMC单板，主要是由密封材料、SMC模压单板、金属紧固件及配管系统组合拼装而成，容积为26.25立方，作用是供防疫站室内消火栓水源及体检中心水源补给。是西区双向水源唯一高位水箱。**消防水箱漏水维修**拟用对整体水箱进行**全面检修**，对漏点进行维修的方案（**具体维修方案供应商可自定**）。

**3.报价要求**

报价采用固定价格方式，所有项目的报价均包含了供应商为完成该项内容的全部投入（包含税、费）和收益，即采购人应该支付的购买价格。

**4.报价函内容**

4.1加盖供应商公章的响应报价，供应商自行密封。

4.2供应商营业执照，与联系方式

**5.比价规则**

8.1本次比价，采用最低价中标法，实际参与（出价）的供应商数量少于3家，采用二次报价，根据第二次报价后的价格确定成交候选人；如果实际参与的供应商不足两家，采取洽商方式议定。

8.2参与报价的供应商，在规定时间内报价，根据报价金额从高到低进行排序，在报价相同的情况下，抽签确定排序。

**三、合同主要条款**

一、物品价格：

（一）物品价格执行乙方比价价格。

（二）价格包括

1、物品生产成本、搬运、维修、安装、调试、人工、验收等所有投入和收益。

2、质保期内维护和损毁件的更换费用。

3、税费及满足服务要求的相关费用。

二、物品的安装与验收

合同签订**后 个自然日内**维修完毕，物品试运行一个月后各项性能符合实际需求**，**甲方采购主办部门、使用部门、财务人员等签署验收文件，物品被视为验收通过。

1. 乙方义务

（一）消防高位水箱及消防设备组件维修后确保不再出现任何漏水点、渗水点，保质期内更换维修的消防泵组件及消防水箱任一点位漏水、渗水都予以免费维修。

（二）因消防高位水箱属于有限空间，此维修项严格按照有限空间安全操作要求，维修前制定应急预案、合同明确安全责任、现场配置安全救援设备、施工全程安全监管并备案管理。

四、物品款的支付

（一）物品经验收合格后支付至合同价款的95%，余款作为质量保证金。

（二）乙方提供普通增值税发票。

五、质量保证金的支付

质量保证金在物品一年质保期满，无遗留问题后一个月内无息支付。

六、质保期与售后服务

质保期为一年，质保期内出现非人为原因的故障或者配件损坏，由乙方免费更换、修理。维修人员需24小时内电话响应，72小时恢复使用功能。

七、违约责任

（一）乙方须按期完成安装。每拖延一天，交纳100元违约金，从质量保证金中扣除。当违约金达到合同价款的5％时，甲方有权终止合同，另选供货单位。

（二）乙方不能及时提供服务的，每逾期一次，质保期限延长30天。因乙方不能及时提供服务，甲方有权安排第三方进行处理，费用从质量保证金中扣除，大于质量保证金的甲方有权向乙方追偿。

（三）乙方提供物品为非全新物品或者与比价文件不符的，甲方拒付所有款项，履约保证金不予退还。因非全新物品或者与比价文件不符给甲方造成损失由乙方承担，乙方还应赔偿包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用。

八、解决纠纷方式

（一）由双方当事人协商解决；

（二）也可由当地市场监督管理部门调解；

（三）协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。